## PressureTranslationBlock
索引 | 参数名称 | 对象类型 | 数据类型 | 存储 | 大 小 | 访问 | 参数用 法/传 输类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
8 | SENSOR_VALUE | Simple | Float | D | 4 | r | C/a | 该参数包含传感器的原始值，这是来自传感器的未校准的测量值，单位取自 SENSOR_UNIT
9 | SENSOR_HI_LIM | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 该参数包含传感器的上限值。单位取自SENSOR_UNIT
10 | SENSOR_LO_LIM | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 该参数包含传感器的下限值。单位取自SENSOR_UNIT
11 | CAL_POINT_HI | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 该参数包含最高的校准值。为了校准上限点，将高的测量值（压力)传给传感器， 并将该点作为HIGH传送给变送器。单位取自 SENSOR_UNIT
12 | CAL_POINT_LO | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 该参数包含最低的校准值。为了校准下限点，将低的测量值(压力)传给传感器， 并将该点作为LOW传输给变送器。单位取自 SENSOR_UNIT
13 | CAI_MIN_SPAN | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 该参数包含所允许的最小校准跨度值。为了保证当完成校准时，两个校准点（高 和低）不会相距太近，此最小跨度信息是必须的。单位取自 SENSOR_UNTT
14 | SENSOR_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含用于校准值的工程单位的索引代码，SENSOR_UNIT应为压力装置 的可互换部分的子集
15 | TRIMMED_VALUE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 该参数包含调整处理之后传感器的值。单位取自 SENSOR_UNIT
16 | SENSOR_TYPE | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 该参数包含制造商特定表格中所描述的传感器类型的索引代码
17 | SENSOR_SERIAL_NUMBER | Simple | Unsigned32 | N | 4 | r | C/a | 该参数包含传感器序列号
18 | PRIMARY_VALUE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 该参数包含可用于功能块的测量值和状况。PRIMARY_VALUE的单位是 PRIMARY_VALUE_UNIT
19 | PRIMARY_VALUE_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含依据PRIMARY_VAL.UE_TYPE的主值（PV）的工程单位代码。在这 些设备内的PRIMARY_VALUE_UNIT的自动调整是可选的。 压力的单位代码的最小集合为：kPa(1133),bar(1137)，psi(1141）.inHg(1155）。 如果设备支持流量测量或物位测量，则也必须支持相应的单位。体积流量单位代 码的最小集合是:m3/h(1349),1/s(1351).ft/min(1357).gal/min(1363)。质量 流量单位代码的最小集合是：kg/s(1322)，lb/s（1330)。物位单位代码的最小集合
20 | PRIMARY_VALUE_TYPE | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含压为设备的应用。编码:0: 压力 1:流量 2, 物位 3; 体积 4~127; 保留 >128. 制造商特定的
21 | SENSOR_DIAPHRAGM_MATERIAL | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含与过程介质接触的隔膜材料的索引编码
22 | SENSOR_FILL_FLUID | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含传感器内填充液体的索引编码。该索引编码是制造商特定的
23 | SENSOR_MAX_STATIC_PRESSURE | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 该参数包含传感器的最大静压值。单位取自SENSORUNIT
24 | SENSOR_O_RING_MATERIAL | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | O/a | 该参数包含在隔膜与过程连接之间的①型圈材料的素引编码
25 | PROCESS_CONNECTION_TYPE | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含过程连接类型的材料编码。该索引编码是制造商特定的
26 | PROCESS_CONNECTION_MATERIAL | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r.w | C/a | 是：%(1342),m(1010),ft(1018)。体积单位代码的最小集合是:m(1034),L (1038),f1(1043），gal(1048)。上述代码符合“通用要求”中给出的单位代码表 该参数包含过程连接材料的索引编码。该编码符合“通用要求”中给出的材料代 码表
27 | TEMPERATURE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 该参数包含温度（例如用于测量补偿的传感器温度）以及在转换器内使用的相关 状况。TEMPERATURE的单位是TEMPERATURE_UNIT
28 | TEMPERATURE_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含温度的单位。温度单位代码的最小集合是：K(1000)，℃(1001)，下 （1002）。这些编码符合“通用要求”中给出的单位代码表
29 | SECONDARY_VALUE_1 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 该参数包含可用于功能块的压力值和状况
30 | SECONDARY_VALUE_1_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含 SECONDARY_VALUE_的压力单位。压力单位代码的最小集合 是:kPa(1133),bar（1137).psi(1141),inHg(1155)。它符合“通用要求”中给出的 单位代码表
31 | SECONDARY_VALUE_2 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 该参数包含输入定标后的测量值以及对功能块可用的状况。该参数包含无工程 单位的归一化的压力值
32 | SECONDARY_VALUE_2_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 该参数包含SECONDARY_VALUE_2的单位。它固定为“无意义”，即该参数的 值等于1997
33 | LIN_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 线性化类型
34 | SCALE_IN | Array | FloatList2 | S | 8 | r,w | C/a | 这是使用高、低标度值将压力转换成 SECONDARY_VALUE_2的输人转换。相 关单位是 SECONDARY_VALUE_1_UNIT
35 | SCALE_OUT | Array | FloatList2 | S | 8 | r.w | C/a | 这是使用高、低标度值进行线性化值的输出转换。相关单位是PRIMARY_ VAL.UE_UNIT。它符合“通用要求”中给出的单位代码表
36 | LOW_FLOW_CUT_OFF | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 该点是流量函数的输出被设为0时流量的百分数。它用于抑制低流量值
37 | FLOW_LIN_SQRT_POINT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 这是流量函数曲线从线性函数转成平方根函数的转折点。输入必须是归一化流 量的百分数
45 | MAX_SENSOR_VALUE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最大过程值SENSOR_VALUE。其单位在SENSOR_UNIT 中定义
46 | MIN_SENSOR_VALUE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最小过程值SENSOR_VALUE。其单位在SENSOR_UNIT中定义
47 | MAX_TEMPERATURE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最高温度
48 | MIN_TEMPERATURE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最低温度

## AIFunctionBlock
索引 | 参数名称 | 对象类型 | 数据类型 | 存 储 | 大 小 | 访问 | 参数用法/ 传输类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
10 | OUT | Record | 101 | D | 5 | r,w | O/c | 在自动(AUTO模式下,功能块参数0UT包含以制造商特定的或组态调整的工程单位计量的当前测量值以及所属状态。在手动模式(MAN MODE)下,功能块参数OUT包含 由操作员所设置的值和状态
11 | PV_SCALE | Array | FloatList2 | S | 8 | r,w | C/a | 使用高、低标度值将过程变量转换成百分数。PV_SCALE的高、低标度值的工程单位与所组态的转换块(通过Channel参数进行组态)的PV_UNrF直接有关。PV_SCALE的 高、低标度值自动地随着相关转换块中PV_UNIT的改变而改变,即转换块PV_UNT的 改变并不导致A1中OUT的扰动。也可能存在例外情况,例如清洗分析仪器会要求 扰动
12 | OUT_SCALE | Record | DS-36 | S | 11 | r,w | C/a | 过程变量的标度。 功能块参数OUT_SCALE包括上限值和下限值的有效范围.过程变量工程单位的代码号,以及小数点右边的有效数字位数
13 | LIN_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 线性化类型
14 | CHANNEL | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | K/a | 对有效转换块的引用.该转换块为功能块提供测量值。详见5.1.5"通用要求定义"
16 | PV_FTIME | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 过程变量的滤波时间。 功能块参数PV_FTIME包含当功能块输出达到63.21%时的上开时间,为时间常量,这 是输人值跃变的结果(PT1滤波器)。该参数的工程单位为s。
17 | FSAFE_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 定义当检测到故障时设备的反应。所计算的实际模式保持在AUTO 0:值 FSAFE_VALUE被用作 OUT 状况=UNCERTAIN-substitute value' 1:使用上一次存储的有效 OUT值 状况=UNCERTAIN-last usable value (如果没有有效值可用,则应该使用 UNCERTAIN-initial value;在此情况下.0UT值= 初始值 2.OUT具有错误的计算值和状况 状况=BAD_(a),(b) a 计算出的。 b 此处使用经典状况定义,如使用依缩状况定义见表83.
18 | FSAFE_VALUE | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 当检测到传感器或传感器电子元件故障时,用于OUT参数的缺省值。该参数的单位与 OUT参数的单位相同
19 | ALARM_HYS | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 滞后(Hyslercsis) 在PROFIBUSPA变送器规范的范围内,有一些功能用于监视可调限值的超限(偏离限 值条件)。也许一个过程变量的值恰恰与限值相同,并且该变量围绕限值上下波动,由此 它时导致多次超限, 这将触发许多消息因此,应有叫能仅在超过可调的滞后之后才触发消息。触发报警消 息的灵敏度是可调的,滞后值固定为ALARM_HYS.这对于参数HIL_HI_LIM、HL_ LMA、LO_LIM、LO_LO_LIM是一样的。滞后被表示为以xx_LIM为工程单位计量的低 于上限和高于下限的值
21 | HI_HI_LIM | Simplc | Float | S | 4 | r,w | C/a | 上上限报警(upper limit of alarm)值 如果所测的变量等于或高于HI_HL_LIM值，则将OUT的状况字节的Limit比特设为 "high limitel"且FB参数ALARM_SUM中的HI_HI_Alarm比特必须变为1。该参数的 单位与OUT参数的单位相同
23 | HI_LIM | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 上限报警(upper limit of warning)值 如果所测的变量等于或高于HI_LIM值，则将OUT的状况字节的Limit比特设为“high limited"且 FB参数AL.ARM_SUM中的HI_Alarm比特必须变为1。该参数的单位与 OUT参数的单位相同
25 | LO_LIM | Simplc | Float | S | 4 | r,w | C/a | 下限报警(lower limit of warning)值 如果所测的变量等于或低于L()_LIM值，则将OUT的状况字节的 Limit比特设为“low limited"和FB参数ALARM_SUM中的LO_Alarm比特必须变为1。该参数的单位与 OUT参数的单位相同
27 | LO_LO_LIM | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 下下限报警(lower limit of alarm)值 如果所测的变量等于或低于L()_L.()_LIM 值，则将)UT的状况字节的 Limit 比特设为 “low limited"H FB 参数 Al.ARM_SUM中的LO_LO_Alarm 比特必须变为1。该参数的 单位与OUT 参数的单位相同
30 | HLHLALM | Record | DS-39 | D | 16 | r | C/a | 上上限报警的状态 该参数包含上上限报警的状态和相关的时间戳。该时间戳表示所测变量已经等于或高 于上上限报警值时的时间
31 | HI_ALM | Record | DS-39 | D | 16 | r | C/a | 上限报警的状态 该参数包含上限报警的状态和相关的时间戳。该时间戳表示所测变量已经等于或高于 上限报警值时的时间
32 | LO_ALM | Record | DS-39 | D | 16 | r | C/a | 下限报警的状态 该参数包含下限报警的状态和相关的时间戳。该时间戳表示所测变量已经等于或低于 下限报警值时的时间
33 | LO_LO_ALM | Record | DS-39 | D | 16 | r | C/a | 下下限报警的状态 该参数包括下下限报警的状态和相关的时间戳。该时间戳表示所测变量已经等于或低 于下下限报警值时的时间
34 | SIMULATE | Record | DS-50 | S | 6 | r,w | C/a | 为了调试和测试的目的，可以修改从转换块进入模拟输入功能块AIFB的输入值。这意 味着转换块与AIFB间的连接被断开
35 | QUT_UNIT_TEXT | Simple | OctetString | S | 16 | r,w | C/a | 如果OUT参数的特定单位不在代码表内（见“通用要求”），则用户可以在此参数中写入 特定文本。单位代码则等于“文本单位定义”

## PhysicalBlock
索引 | 参数名称 | 对象 类型 | 数据类型 | 存储 | 大小 | 访问 | 参数用 法/传输 类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
8 | SOFTWARE_REVISION | Simple | VisibleString | Cst | 16 | r | C/a | 现场设备的软件版本号
9 | HARDWARE_REVISION | Simple | VisibleString | Cst | 16 | r | C/a | 现场设备的硬件版木号
10 | DEVICE_MAN_ID | Simple | Unsigned16 | Cst | 2 | r | C/a | 现场设备制造商的标识代码
11 | DEVICE_ID | Simple | VisibleString | Cst | 16 | r | C/a | 制造商特定的设备标识
12 | DEVICE_SER_NUM | Simple | VisibleString | Cst | 16 | r | C/a | 现场设备的序列号
13 | DIAGNOSIS | Simple | OctetString | D | 4 | r | C/a | 设备的详细信息，按比特编码。同时可能包含多个消息。如果 Byte4的MSB被设 为1.则在参数DIAGNOSIS_EXTENSION内可提供更多诊断信息。 DIAGNOSIS参数的编码在5.3.3和5.3.4中规定
14 | DIAGNOSIS_EXTENSION | Simple | OctetString | D | 6 | r | C/a | 附加的制造商特定的设备信息，按比特编码。同时可能包含多个消息
15 | DIAGNOSIS_MASK | Simple | OctetString | Cst | 4 | r | C/a | 所支持的DIAGN(OSIS信息比特的定义。 0；不支持 1；文持
16 | DIAGNOSIS_MASK_EXTENSION | Simple | OctetString | Cst | 6 | r | C/a | 所支持的DIAGNOSIS_EXTENSION信息比特的定义。0:不支持 1：支持
17 | DEVICE_CERTIFICATION | Simple | VisibleString | Cst | 32 | r | C/a | 现场设备的认证，如EX认证
18 | WRITE_LOCKING | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r,w | C/a | 软件写保护。 0：拒绝对所有参数的非循环写服务（访问被拒绝），但 WRITE_LOCKING本身除外 1～2456：保留 2457；缺省值，它表示设备的所有可写参数都是可写的 2458~32767:保留 32768~65535:制造商特定 下面的参数无任何写保护机制: ——TAB_ENTRY(线性化表）; -ACTUAL._P()ST_READ_NUMBER(日志功能块）。 此外，无论处于何种写保护状态，设备都应接受不包含 Execution Argument的
19 | FACTORY_RESET | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 编码: 1:（必备）是把设备复位为缺省值的命令。总线地址的设置不受影响。 2:（可选）是把设备信息性参数复位为缺省值的命令。对于具有"informational"复位类别特征的参数，在每个块的参数属性表内对其进行定义。 3：（可选）是把具有“functional”复位类别特征的设备参数复位为缺省值的命 令。总线地址的设置不受影响。 4～2505:保留。 2506：（可选）是重启设备的命令。所有非易失性参数保持不变，所有动态参 数被复位为缺值, 2507~2711:保留。 2712：（可选），将总线地址设为缺省地址；其他参数设置保持不变，即使设备 处于循环数据传输状态，总线地址也应立即改变。直至后续的上电周期：热启动。 复位才暂停。对应于Sct_Slave_Add服务的No_Add_Chg_Flag被清除。2713~32767:保留. 32768~65535：制造商特定。允许用于其他复位结果的制造商特定命令。 参数 IDENT_NUMBER_SEI.ECTOR 不受 FAC'TORY_RESET 影响。 注：由本地显示的地址处理不属于本标准的范围 现场设备的硬件版木号
20 | DESCRIPTOR | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 用户可定义的文本（字符串），用于描述应用内的设备
21 | DEVICE_MESSAGE | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 用户可定义的MESSAGE(字符串），用于描述应用内或装置中的设备
22 | DEVICE_INSTAL_DATE | Simple | OctetString | S | 16 | r,w | C/a
23 | LOCAL_OP_ENA | Simple | Unsigned8 | N | 1 | r,w | C/a | 如果通信失败的时间超过30%，则自动启用本地操作。这里，通信失败的定义是指 在规定时间段内未发生循环通信。如果参数LOCAI_OP_ENA等于0(禁用)且 恢复通信，则设备切换回远程操作。见5.2.8.4
24 | IDENT_NUMBER_SELECTOR | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 每个符合 IFX61784-1中CP3/1的 PROFIBUS DP设备应具有一个由 PL提供的 Ident_Number。该Idenl_Number规定了设备在相应（iSD文件中描述的循环行为特性。符合IEC61784-1中（P3/2的PROFIBUS PA设备应至少支持一个行规 特定Ident_Number。在本标准的6.4、1中定义了行规特定Ldent_Number。如果 某设备被设为行规特定Ident_Number，则它应符合相应行规GSD文件的行规特 征，此外，PROFIBUS PA设备可支持制造商特定Ident_Number。 行规特定的GSl)文件由PI提供，制造商特定的CGSD文件由设备制造商提供。 用户能够通过设置参数IDENT_NUMBER_SELECTOR来选择有效的Icent_ Nunber。如果1dent_Number被改变，则设备的循环行为特性（例如：诊断内容/长
25 | HW_WRITE_PROTECTION | Simple | Unsigned8 | D | 1 | r | C/a
27 | COND_STATUS_DIAG | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 指示可对状况和诊断行为进行组念的设备模式： 0:提供5.3.2中定义的状况和诊断； 1:提供浓缩状况和诊断信息（见5.3.4)

## TemperatureTranslationBlock
索引 | 参数名称 | 对象 类型 | 数据类型 | 存储 | 大小 | 访问 | 参数用 法/传输 类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
8 | PRIMARY_VALUE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 过程值,SECONDARY_VALUE_1/2的函数。 PRIMARY_VALUE的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
9 | PRIMARY_VALUE_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 选择PRIMARY_VALUE和其他值的单位代码。 单位代码的最小集： 1OOO:K(绝对温度) 1OO1:℃(摄氏度) 1OO2:℉(华氏度) 1OO3:Rk(兰金) 根据所支持的INPUT_RANGE编码(当LIN_TYPE=O时),应支持电学单位
10 | SECONDARY_VALUE_1 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 与通道1连接并由BIAS_1校正的过程值。 SECONDARY_VALUE_1的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
11 | SECONDARY_VALUE_2 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 与通道2连接并由BIAS_2校正的过程值。 SECONDARY_VALUE_2的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
12 | SENSOR_MEAS_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 计算PRIMARY_VALUE(PV)的数学函数。 编码： O:PV=SV_1 1:PV=SV_2 128:PV=SV_1-SV_2差值 129:PV=SV_2-SV_1差值 192:PV=1/2×(SV_1+SV_2)平均值 193:PV=1/2×(SV_1+SV_2)平均值，但若其中一个值有错误， 则取另一个值(SV_1或SV_2) 194~219:保留 22O~239:制造商特定 24O~255:保留 注：如果未执行测量通道，则其相应的SV_it的状况应被设置为： “BAD-Passivatedconstant”(如果使用浓缩状态)或 “BAD-outofservice,constant”(如果使用经典状态)
13 | INPUT_RANGE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 电气输入范围和模式。范围是制造商特定的，但如果一个输入模式支持一个以上的范围(例如,范围1=O4OOΩ,范围2=O4kΩ),则则范围n小于范围n+1，通道1和通道2的INPUT_RANGE是相同的。 编码(其他编码被保留)： O:mV范围1 1:mV范围2 9:mV范围1O 128:Ω范围1 129:Ω范围2 137:Ω范围1O 192:mA范围1 193:mA范围2 2O1:mA范围1O 24O:制造商特定的 249:制造商特定的 25O:未使用 251:无意义 252:未知 253:特殊 注：当使用编码24O~249(制造商特定)时，不可能实现可互换性
14 | LIN_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 线性化类型
19 | BIAS_1 | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 偏差(修正值)，它可被代数地加到通道1的过程值上， BIAS_1的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
20 | BIAS_2 | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 偏差(修正值)，它可被代数地加到通道2的过程值上。 BIAS_2的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
21 | UPPER_SENSOR_LIMIT | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 传感器的物理上限功能(例如Pt1O=85O℃)和输入范围。在多通道测量的情况下(例如差分测量),UPPER_SENSOR_LIMIT是指一个通道的限值,而不是所计算的两个通道的限值。 UPPER_SENSOR_LIMIT的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
22 | LOWER_SENSOR_LIMIT | Simple | Float | N | 4 | r | C/a | 传感器的物理下限功能(例如Pt1OO=-2OO℃)和输入范围。在多通道测量的情况下(例如,差分测量),LOWER_SENSOR_LIMIT是指一个通道的限值,而不是所计算的两个通道的限值。 LOWER_SENSOR_LIMIT的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT
24 | INPUT_FAULT_GEN | Simple | Unsigned8 | D | 1 | r | C/a | 输入故障：涉及所有值的差错诊断对象 O:设备OK BitORJ错误 Bit1硬件错误 Bit2~4保留 Bit5~7制造商特定
25 | INPUT_FAULT_1 | Simple | Unsigned8 | D | 1 | r | C/a | 输入故障：与SV_1有关的差错诊断对象 O:输入OK BitO在范围内 Bit1超出范围 Bit2断线(leadbreakage) Bit3短路 Bit4~5保留 Bit6~7制造商特定
26 | INPUT_FAULT_2 | Simple | Unsigned8 | D | 1 | r | C/a | 输入故障：涉及SV_2的差错诊断对象 比特定义见INPUT_FAULT_1
27 | SENSOR_WIRE_CHECK_1 | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 启用传感器1的断线和短路检测。 有效值表： O：启用断线和短路检测 1：启用断线检测，禁用短路检测 2：禁用断线检测，启用短路检测 3：禁用断线和短路检测
28 | SENSOR_WIRE_CHECK_2 | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 启用传感器2的断线和短路检测 有效值见SENSOR_WIRE_CHECK_1
29 | MAX_SENSOR_VALUE_1 | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最大的SECONDARY_VALUE_1。其单位在SECONDARY_VALUE_1中定义
30 | MIN_SENSOR_VALUE_1 | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 保持最小的SECONDARY_VALUE_1。其单位在SECONDARY_VALUE_1中定义
31 | MAX_SENSOR_VALUE_2 | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 见MAX_SENSOR_VALUE_1
32 | MIN_SENSOR_VALUE_2 | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 见MIN_SENSOR_VALUE_1
33 | RJ_TEMP | Simple | Float | D | 4 | r | C/a | 参考端温度。RJ_TEMP的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT。如果PRIMARY_VALUE_UNIT不是温度单位(例如mV),则将RJ_TEMP的单位规定为℃
34 | RJ_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 选择内部的参考端为固定值。 编码： O：无引用不使用补偿(例如，对于TC类型B)。 1:内部参考端温度由设备本身通过内部或外部安装的传感器测量。 2:外部使用固定值EXTERNAL_RJ_VALUE进行补偿。参考端必须保持在恒温(例如通过参考端恒温器)
35 | EXTERNAL_RJ_VALUE | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 外部参考端的固定温度值。EXTERNAL_RJ_VALUE的单位是PRIMARY_VALUE_UNIT。如果PRIMARY_VALUE_UNIT不是温度单位(例如mV),则将EXTERNAL_RJ_VALUE的单位规定为℃
36 | SENSOR_CONNECTION | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 与传感器的连接方式，可选择2线、3线和4线连接。 编码： O:2线 1:3线 2:4线
37 | COMP_WIRE1 | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 当热电阻1使用2线或3线连接时，用以补偿线路阻抗的值(单位为Ω)
38 | COMP_WIRE2 | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 当热电阻2使用2线或3线连接时，用以补偿线路阻抗的值(单位为Ω)
39 | EMISSIVITY | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 辐射系数补偿：以百分数(O至1OO%)的值去补偿过程值作为黑体
40 | PEAK_TRACK | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 选择是否插入正常测量，或峰值采集(3种类型)，或跟踪和保持。 编码： O：无峰值和无跟踪 1:峰值“A” 2:峰值“B” 3:峰值“C”模式1 4:峰值“C”模式2 5：跟踪和保持
41 | DECAY_RATE | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 以度每分为单位的衰减率(与峰值采集一起使用)
42 | PEAK_TIME | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 峰值采集类型“C”的时间(单位：s)
43 | TRACK_HOLD | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 跟踪测量和保持的逻辑值(仅使用跟踪和保持) 编码： O:保持 1:跟踪
44 | SPECT_FILT_SET | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 选择过滤器的类型。 编码： O:无选择 1:过滤器Nr1 2:过滤器Nr2 3:过滤器Nr3 … N:过滤器NrN

## LevelTranslationBlock
索引 | 参数名称 | 对象 类型 | 数据类型 | 存储 | 大小 | 访问 | 参数用 法/传输 类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
8 | PRIMARY_VALUE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | PRIMARY_VALUE是转换块的过程值和状况，它是模拟输人块的输入。当线性化 类型=0时，PRIMARYVALUE包含与物位相同的值。其单位在 PRIMARY_ VALUE_UNIT 中定义
9 | PRIMARY_VALUE_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 为PRIMARY_VALUE 和1IN_VOLUME所选择的单位代码。 必备：%,m,ft
10 | LEVEL | Simple | Float | D | 4 | r | C/a | 由 SENS(OR_VALUE 经线性转换直接导出的物位，该线性转换通过使用 LEVEL_ HI、LEVEI_LO、CAI_POINT_HI、CAI_POINT_LO 和LEVEL_OFFSET实现。 其单位在LEVEI_UNIT中定义
11 | LEVEL_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 为LEVEI、LEVEL_HI、LEVEL_L)和LIN_DIAMETER所选择的单位代码。 必备:%mft
12 | SENSOR_VALUE | Simple | Float | D | 4 | r | C/a | 传感器的物理值
13 | SENSOR_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 用于 SENSOR_VALUE,SENSOR_LOW_LIMIT,SENSOR_HIGH_ LIMIT, AL_ POINT_HI,CAL_POINT_LO, MAX_SENSOR_ VALUE 和 MIN_SENSOR_ VALUE的单位。 必备的压力单位：Pa,mbar、psi；必备的距离单位：m、ft
14 | SECONDARY_VALLUE_1 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | SECONDARY_VALUE_1 是 LEVEL+ LEVEL_OFFSET，以及转换块的状况。其 单位在 SECONDARY_VALUE_1_UNIT 中定义。它能与第2个模拟输入块连接
15 | SECONDARY_VALUE_1_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 为SECONDARY_VALUE__1所选择的单位代码，与在 LEVEL_UNIT中定义的 相同 必备:%mft
16 | SECONDARY_VALUE_2 | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | SFCONDARY_VALUE_2 是 SENSOR_VALUE+ SENSOR_OFFSET，以及转换 块的状况。其单位在SECONDARY_VALUE_2_UNIT中定义。它能与第3个模拟 输人块连接
17 | SECONDARY_VALUE_2_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 为SECONDARY_VALUE_2所选择的单位代码，与在SENSOR_UNIT中定义的 相同。 必备的压力单位：Pa,mbarpsi；必备的距离单位；m、ft
18 | SENSOR_OFFSET | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | SENSOR_OFFSET是给SENSORVAIUE添加的常数偏移量。其单位在 SENSOR UNIT 中定义
19 | CAL_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 定义校准类型。 编码: 0：离线；传感器的值对物位校准无影响。对于雷达设备是必备的。 1： 在线；传感器的当前值决定物位校准
20 | CAL_POINT_LO | Simple | Float | S | 4 | r,W | C/a | CAL_POINT_LO是 SENSOR_VALUE的低校准点。它对应于 LEVEL_LO。其单 位在 SENSORUNIT中定义
21 | CAL_POINT_HI | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | CAL_POINT_HI是 SENSOR_VALUE的高校准点。它对应于 LEVEL_HI。其单 位在 SENS(OR_UNIT 中定义
22 | LEVEL_LO | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | LEVEL_LO是处于 CAL_POINT_LO时的物位值。其单位在 LEVEL_UNIT 中 定义。 在写人LEVEI_LO和CAL_TYPE=1时，CAL_POINT_LO自动被设为 SENSOR VALLUE
23 | LEVEL_HI | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | LEVEL_HI是处于CAL_POINT_HI时的物位值。其单位在 LEVEL_UNIT 中 定义。 在写人LEVEL_HI和CAI_TYPE= 1时，CAL_POINT_HI自动被设为 SENSOR VALUE
24 | LEVEI_OFFSET | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | LEVEI_OFFSET 是在物位校准的传送功能之后添加的常数偏移量。其单位在 LEVEL_UNIT 中定义
25 | LIN_TYPE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 线性化类型
26 | LIN_DIAMETER | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 以LEVEL_UNIT 为单位的圆柱卧式容器或球状容器的直径。 当LINTYPE-20或21时使用
27 | LIN_VOLUME | Simple | Float | S | 4 | r,W | C/a | LIN_VOLUME是圆柱卧式容器或球状容器的整体容量。 当LUN_TYPE=20或21时使用。共单位在 PRIMARY_VALUE_UNITT中定文
28 | SENSOR_HIGH_LIMIT | Simple | Float | C | 4 | r | C/a | 传感器的过程上限，其单位在SENSOR_UNIT中定义
29 | SENSOR_LOW_LIMIT | Simple | Float | C | 4 | r | C/a | 传感器的过程下限，其单位在SENSOR_UNIT 中定义
30 | MAX_SENSOR_VALLUE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 最大的过程值SENSOR_VALUE。其单位在SENSOR_UNIT中定义
31 | MIN_SENSOR_VALUE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 最小的过程值 SENSOR_VALUE，其单位在 SENSORLUNIT中定义
32 | TEMPERATURE | Simple | Float | D | 4 | r | C/a | 过程温度
33 | TEMPERATURE_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 温度 单位。为 TEMPERATURE、MAX_TEMPFRATURE 、MAX_ TEMPERATURE 所选择的单位编码
34 | MAX_TEMPERATURE | Simple | Float | N | 4 | r,w | C/a | 最大的过程温度
35 | MIN_TEMPERATURE | Simple | Float | N | 4 | r,W | C/a | 最小的过程温度

## FlowTranslationBlock
索引 | 参数名称 | 对象 类型 | 数据类型 | 存储 | 大小 | 访问 | 参数用 法/传输 类型 | 描述
0 | BLOCK_OBJECT | Record | DS-32 | Cst | 20 | r | C/a | BLOCK_OBJECT参数是每个块的第1个参数。它包含该块的特性，例如，块类型和行规号
1 | ST_REV | Simple | Unsigned16 | N | 2 | r | C/a | 块具有不被过程修改的静态块参数，在组态或优化期问问这些参数赋值。如果块中至少有一个静态参数被修改，则应增加相应的ST_REV(至少按1增加）。这就提供了对参数版本的检查。在冷启动的情况下(即设置FACTORY_RESET=1).则 ST_REV 应被复位为0或至少按1增加，以指示静态参数的改变。另外，如果接受了一个表的修改，则ST_REV应被增加。ST_REV的值可被组态设备用来判定存储在静态存储器中的块参数（在参数属性表中具有“S”属性定义）是否其值已被改变。在 ST_REV 溢出的情况下应被设置为1
2 | TAG_DESC | Simple | OctetString | S | 32 | r,w | C/a | 该标签描述是用户提供的块描述。可给每个块分配一个文本化标签描述
3 | STRATEGY | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | STRATEGY参数具有用户特定的值。此分配值可在组态或诊断中用作分类块信息的关 健词
4 | ALART_KEY | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | Alert_Key参数具有用户分配的值。此值可用于对由块产生的报警或事件”进行分类。它 可包含装置单元的标识号，以帮助识别事件在装置单元中的位置
5 | TARGET_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | TARGET_MODE参数指出对该块所期望的操作模式。它通常由控制应用或由操作员通过 人机接口应用来设置。块输入参数与块状态的结合用来判定该块能否实现要求的日标模式。 在MODE_BIK参数的Permitted元素所允许的模式中，只可请求其中一种模式。对此参数进行多于一种模式的写访问超出了该参数的范围，必须予以拒绝。 编码:Bit7 非服务(Out of Scrvice,O/S)-—MSB；Bit6: 手动初始化(Initialisation Manually,IMan)(在A类和B类中不使用)；Bit5: 本地超驰(Local Overridc,LO)（在A类中不使用)；Bit4: 手动(Manual,MAN)；Bit3: 自动(Automatic.AUTO)；Bit2: 级联(Cascade.Cas)(在A类和B类中不使用)；Bit1: 远程级联(RemoteCascade.RCas)；Bit0: 远程输出(Remotc-Output,ROut)-L.SB(在A类和B类中不使用)；在本行规中使用的“automatic”模式包括 Auto 和 Rcas，“manual”模式包括 L.0和 Man。在O/S模式下，不在执行正常算法
6 | MODE_BLK | Record | DS-37 | D | 3 | r | C/a
8 | CALIBR_FACTOR | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 流量传感器的增益补偿值，以使得流量指示达到制造商规定的精度(传感器特定的，不应被下载)
9 | LOW_FLOW_CUTOFF | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 如果PV绝对值小于LOW_FLOW_CUTOFF,则将PV 设为0。该值可以有一个滞后。如果该值有一个滞后，则 LOW_FLOW_CUTOFF定义更低的切换点。LOW_FLOW_CUTOFF 的单位是该 PV 的单位
10 | MEASUREMENT_MODE | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 流量测量模式，单向测量或双向测量。 0:单向 1:双向
11 | FLOW_DIRECTION | Simple | Unsigned8 | S | 1 | r,w | C/a | 对测量的PV值指定一个任意的正或负符号。 0:正 1:负
12 | ZERO_POINT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 流量传感器的偏移补偿值。在无流量时，可以指示真正的零流量值(传感器特定，不应被下载)
13 | ZERO_POINT_ADJUST | Simple | Unsigned8 | N | 1 | r,w | C/a | 启动设备特定的调整周期。在无流量过程条件下，它决定真正的 ZERO_POINT值。结果保存在ZERO_POINT 中。 0:取消 1:执行
14 | ZERO_POINT_UNIT | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的ZERO_POINT 参数的单位代码。 1062:mm/s
15 | NOMINAL_SIZE | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 用于插入型流量变送器的测量管道的理想尺寸或过程管道尺寸
16 | NOMINAL_SIZE_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的NOMINAL_SIZE 参数的单位。 1013:mm 1019:inch
17 | VOLUME_FLOW | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 体积流量的测量值
18 | VOLUME_FLOW_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 VOLUME_FLOW、VOLUME_FLOW_LO_LIMIT 和 VOLUME_ FLOW_HI_LIMIT的单位代码。 1349:m³/h 1351:L/s 1357:ft³/s(立方英尺每秒) 1363:gal/min[加仑(美制)每分钟]
19 | VOLUME_FLOW_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(体积流量)的绝对值
20 | VOLUME_FLOW_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(体积流量)的绝对值
21 | MASS_FLOW | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 质量流量的测量值
22 | MASS_FLOW_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 MASS FLOW、MASS_FLOW_HI_LIMI和 MASS_FLOW_LO_LIMIT 的单位代码。 1322:kg/s 1330:lb/s
23 | MASS_FLOW_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(质量流量)的绝对值
24 | MASS_FLOW_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(质量流量)的绝对值
25 | DENSITY | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 介质密度的测量值
26 | DENSITY_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数DENSITY、DENSITY_HI_LIMIT 和DENSITY_LO_LIMIT 的单位代码。 1103:kg/L 1107:1b/ft³
27 | DENSITY_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(密度)
28 | DENSITY_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(密度)
29 | TEMPERATURE | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 传感器的温度测量值
30 | TEMPERATURE_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 TEMPERATURE、TEMPERATURE_HI_LIMIT 和 TEMPERA-TURE_LO_LIMIT的单位代码。 1000:K 1001:℃ 1002:℉
31 | TEMPERATURE_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(温度)
32 | TEMPERATURE_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(温度)
33 | VORTEX_FREQ | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 涡流频率测量值，与流量速度成比例
34 | VORTEX_FREQ_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 VORTEX_FREQ、VORTEX_FREQ_LO_LIMIT 和 VORTEX_FREQ_HI_LIMIT的单位代码。 1077:Hz
35 | VORTEX_FREQ_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(涡流频率)
36 | VORTEX_FREQ_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(涡流频率)
37 | SOUND_VELOCITY | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 介质的声速
38 | SOUND_VELOCITY_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 SOUND_VELOCTY、SOUND_VELOCITY_LO_LIMIT 和SOUND_VELOCITY_HI_LIMIT 的单位代码。 1061:m/s 1067:ft/s
39 | SOUND_VELOCITY_LO_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的下限范围值(声速)
40 | SOUND_VELOCITY_HI_LIMIT | Simple | Float | S | 4 | r,w | C/a | 传感器的上限范围值(声速)
41 | SAMPLING_FREQ | Record | 101 | D | 5 | r | C/a | 指示传感器的现场采样频率(field frequency)(传感器特定，不应被下载)
42 | SAMPLING_FREQ_UNITS | Simple | Unsigned16 | S | 2 | r,w | C/a | 所选的参数 SAMPLING_FREQ 的单位代码。 1077:Hz