## 测试脚本
规程名称 |  | 规程编号 | TR-RT_AUTO-B1
测试用例 |  | 用例编号 | TR-RT_AUTO-B1-0 | 工况描述 |  |  | IC | SM1_DIV__SITE
序号 | 试验步骤 |  | 预期结果 | 实际结果 | 实际与预期一致 |  | 测试时间 | 备注
| 操作 | 操作位置 |  |  | 是 | 否
STEP0： | 试验准备
1 | 初始条件检查，根据规程检查状态设置
2 | 提示端接电缆，根据规程逐步提示试验人员完成电缆端接
STEP1: | 初始化
1 | 设置源量程中子探测器 RXS-JE-NE001B=1000 | PXI
2 | RXS-JE-NE001B-A=0.001 | PXI
3 | 设置中间量程中子探测器 RXS-JE-NE002B=0.2 | PXI
4 | 设置中间量程中子探测器（脉冲信号） RXS-JE-NE002B-P=1 | PXI
5 | 设置功率量程下部中子探测器 RXS-JE-NE003B=0 | PXI
6 | 设置功率量程上部中子探测器 RXS-JE-NE004B=0 | PXI
7 | 设置源量程中子注量率高 PMSA-SRHF-PT¦A1=1 | AC
8 | 设置开始计时信号 START_PXI4=0 | PXI
9 | 设置源量程中子注量率高 PMSA-SRHF-PT¦A2=1 | AC
10 | 等待5s
STEP2: | 触发逻辑
1 | 设置源量程中子探测器 RXS-JE-NE001B=100100 | PXI
8 | 设置开始计时信号 START_PXI4=1 STARTDELAY1=0 | PXI
9 | DELAY1=10s | PXI
STEP3: | 试验结果确认 | [6 empty] | 规程附录给出期望时间，软件提取期望时间，与实测结果进行比对判断
1 | 检查52 UV B1动作时间 | PXI | 52 UV B1_TIME<=300ms
2 | 检查52 Shunt B1动作时间 | PXI | 52 Shunt B1_TIME<=300ms
3 | 检查52 UV B2动作时间 | PXI | 52 UV B2_TIME<=300ms
4 | 检查52 Shunt B2动作时间 | PXI | 52 Shunt B2_TIME<=300ms
STEP4: | 恢复
1 | 设置源量程中子探测器 RXS-JE-NE001B=1000 | PXI
2 | RXS-JE-NE001B-A=0.001 | PXI
3 | 设置中间量程中子探测器 RXS-JE-NE002B=0.2 | PXI
4 | 设置中间量程中子探测器（脉冲信号） RXS-JE-NE002B-P=10 | PXI
5 | 设置功率量程下部中子探测器 RXS-JE-NE003B=0 | PXI
6 | 设置功率量程上部中子探测器 RXS-JE-NE004B=0 | PXI
7 | 设置源量程中子注量率高 PMSA-SRHF-PT¦A1=0 | AC
8 | 设置开始计时信号 START_PXI4=0 | PXI
9 | 设置源量程中子注量率高 PMSA-SRHF-PT¦A2=0 | AC
10 | 提示拆除电缆，根据规程逐步提示试验人员完成电缆端接