## 测试脚本
规程名称 | Pressurizer Pressure, Compar PC191B-4 | 规程编号 | XOTR-ESF_AUTO-B01-1
测试用例 |  | 用例编号 | XOTR-ESF_AUTO-B01-1-0 | 工况描述 |  |  | IC | SM1_DIV__SITE
序号 | 试验步骤 |  | 预期结果 | 实际结果 | 实际与预期一致 |  | 测试时间 | 备注
| 操作 | 操作位置 |  |  | 是 | 否
STEP0： | 试验准备
1 | 初始条件检查，根据规程检查状态设置
2 | 提示端接电缆，根据规程逐步提示试验人员完成电缆端接
STEP1: | 初始化
1 | 设置稳压器压力表 RCS-JE-PT191B=10.168 | PXI
2 | 设置开始计时信号 START_PXI4=0 | PXI
STEP2: | 触发逻辑
1 | 设置稳压器压力表 RCS-JE-PT191B=8.081 | PXI
2 | 设置开始计时信号 START_PXI4=1 STARTDELAY1=0 | PXI
3 | DELAY1=10s | PXI
STEP3: | 试验结果确认 | [6 empty] | 规程附录给出期望时间，软件提取期望时间，与实测结果进行比对判断
1 | 检查CCS-PL-V207-K2动作时间 | PXI | CCS-PL-V207-K2_TIME<=1100ms
2 | 检查ECS-EC-124-PMS-K1动作时间 | PXI | ECS-EC-124-PMS-K1_TIME<=1100ms
STEP4: | 恢复
1 | 设置稳压器压力表 RCS-JE-PT191B=10.168 | PXI
2 | 设置开始计时信号 START_PXI4=0 | PXI
3 | 提示拆除电缆，根据规程逐步提示试验人员完成电缆端接